## Elektroenergetske instalacije
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA
redni br. | Opis pozicije |  | količina | jed.mere | cena po jedinici mere | UKUPNO
PRIKLJUČAK OBJEKTA
1 | Isporuka poliesterskih tipskih kablovske priključne kutije KPK komplet sa NV00/III osiguračkim podnožjem i radovi na ugradnji iste u zid, na poziciju prikazanu u crtežima. |  | kom | 1 |  | 0
2 | Isporuka kabla PP00 4x10mm2, razvlačenje i polaganje po prethodno pripremljenoj trasi unutrašnjeg priključka objekta od KPK dao RT-K, komplet sa provlačenjem kroz cevi na mestima prodora kroz zid. Plaća se po dužnom metru položenog kabla. |  | m | 10 |  | 0
3 | Isporuka provodnika PP00-Y 1x10 mm2, razvlačenje i polaganje po prethodno pripremljenoj trasi između ŠIP-a i pozicije razvodnih ormara i uzemljeje istih. |  | m | 5 |  | 0
4 | Isporuka potrebnog materijala i obeležavanje oba kraja položenih kablova. |  | kom | 4 |  | 0
5 | Isporuka nožastih visokoučinskih osigurača NV00 63/32A gG i ubacivanje u postojeća podnožja u KPK na fasadi objekta; |  | kom | 3 |  | 0
6 | Naponsko ispitivanje izolacije položenih kablova, izdavanje atestne dokumentaicje i puštanje istih pod napon. |  | kom | 1 |  | 0
Ukupno za unutrašnji priključak objekta | [5 empty] | 0
RAZVODNI ORMARI
1 | Isporuka i ugradnja razvodne table kapele RT-K montirane u trpezariji, potrebnih dimenzija, izrađenog od dva puta dekapiranog lima debljine 2 mm, sa nosećom i veznom konstrukcijom, zaštite IP43 sa elzet bravama i ključevima, pertinaks pločom, sabirnicama, rednim stezaljkama, natpisnim pločama i ostalim materijalom potrebnim za kompletiranje, zaštićen antikorozivnom bojom i ofarban bojom prema želji investitora. Orman je zidni predviđen za trofazni priključak, u svemu prema jednopolnoj šemi saglasno važećim tehničkim propisima. Orman se sastoji iz 2 dela i to: napojni deo u kome je smeštena FID sklopka, deo ormana u kome se nalaze sabirnice za razvod, razvodni deo u kome su smešteni drišer osigurači. U razvodne ormane ugraditi bakarne sabirnice odgovarajućeg preseka na potpornim izolatorima i svu ostalu opremu, a sve prema priloženim jednopolnim šemama.
Ispod svakog elementa postaviti odgovarajuću natpisnu pločicu sa naznakom potrošača kojem pripadaju. Unutar ormana izvršiti šemiranje pomoću bakarnih provodnika sa PVC izolacijom. Za sve priključne vodove predviđene su odgovarajuće uvodnice.
Na vratima razvodnog ormana, sa unutrašnje strane, postaviti jednopolnu šemu, a sa spoljne strane upozoravajuću tablicu "Opasno po život" sa simbolom električne struje.
| zaštitni uredjaj diferencijalne struje 40/0,5A ,FID sklopka |  | kom | 1
| tropolni automatski osigurač AO 3x16A/B |  | kom | 1
| automatski osigurač AO 16A/B |  | kom | 9
| automatski osigurač AO 10A/B |  | kom | 5
Kompletno montirano, pregledano, šemirano sa isporukom ostalog sitnog materijala.
|  |  | kom | 1 |  | 0
Ukupno za razvodne ormare | [5 empty] | 0
ENERGETSKE INSTALACIJA
1 | Isporuka i ugradnja PVC gibljivih lakih cevi fi 16mm u betonske elemente konstrukcije na mestu prolaza kablova kroz iste, pre izlivanja betona. |  | m | 15 |  | 0
2 | Isporuka i ugradnja PVC dozni 60mm ili odgovarajućih, zavisno od odabrane priključno / prekidačke opreme, komplet sa potrebnim materijalom za fiksiranje (gips, vijci za gipsane ploče). |  | kom | 28 |  | 0
3 | Isporuka i ugradnja PVC dozni 78mm sa poklopcem na pozicijama udvajanja kablova / instalacionih provodnika. |  | kom | 13 |  | 0
4 | Isporuka i polaganje po zidu (pre malterisanja) odnosno kroz prethodno položene cevi, instalacionih provodnika tipa PP-Y 3x1.5mm2 za instalacije rasvete . |  | m | 160 |  | 0
5 | Isporuka i polaganje po zidu (pre malterisanja) odnosno kroz prethodno položene cevi, instalacionih provodnika tipa PP-Y 3x2.5mm2 za instalacije monofaznih priključnica. |  | m | 166 |  | 0
6 | Isporuka i polaganje po zidu (pre malterisanja) odnosno kroz prethodno položene cevi, instalacionih provodnika tipa PP-Y 5x2.5mm2 za instalacije trofaznih prikljužnica. |  | m | 15 |  | 0
7 | Isporuka potrebnog materijala (ECu pravljene šelne, galvanske veze sa P-Y 4mm2, 3m prosečno), sabirnih kutija PS49, montaža istog i izvođenje dopunskog izjednačenja potencijala po mokrim čvorovima. |  | kom | 2 |  | 0
8 | Isporuka materijala i izrada kompletne instalacije za PANIK rasvetu u objektu, provodnikom tipa PP00-Y 3x1,5 mm2 položenim ispod maltera i izradom svih veza. Prosečna dužina je 10m. |  | kom | 2 |  | 0
9 | Isporuka, montaža i povezivanje komplet instalacione prekidačko / priključne opreme prema priloženoj specifikaciji. Pozicija uključuje prekidačko / priključna tela, montažne pločice, zaštitno dekorativne maske. Pre nabavke istih, usaglasiti boju sa arhitektom.
| - Schuko 16A 400V ugradna priključnica trofazna |  | kom | 1 |  | 0
| - Schuko 16A 230V ugradna priključnica |  | kom | 16 |  | 0
| - Instalacioni redni prekidač 10A, u zid |  | kom | 10 |  | 0
| - Instalacioni serijski prekidač 10A, u zid |  | kom | 1 |  | 0
| - Instalacioni kip prekidač 10A, u zid, |  | kom | 2 |  | 0
Ukupno za energetske instalacije | [5 empty] | 0
RASVETNA TELA
Isporuka specificirane rasvetne opreme sa predspojnim uređajima i svetlosnim izvorima kao i potrebnog pribora za montažu, ugradnja iste i povezivanje prethodno položenih kablova.:
1 | Svetiljka 1Ek.n:- Nadgradna sa FL 2x36W, kompenz. spoj, IP20. |  | kom | 17 |  | 0
2 | Svetiljka 3Ek.n: zidna,plafonska 75W (E27) , IP 54 |  | kom | 3 |  | 0
3 | Svetiljka 4Ek.n: PANIK svetiljka, 1x18W, 230V sa NiCd baterijama autonomije 1h, predviđena da se montira na plafon u IP65 zaštiti, slična tipu FSN 948-118 1x18W Elektrokovina. Na svetiljci je nalepljen natpis IZLAZ. |  | kom | 2 |  | 0
4 | Svetiljka 5Ek.n: zidna,plafonska 75W (E27) , spoljasnja IP 65 |  | kom | 4 |  | 0
Ukupno za rasvetna tela | [5 empty] | 0
GROMOBRAN I UZEMLJIVAČ
1 | Isporuka trake Fe/Zn 25x4mm, polaganje iste u temeljnu ploču prijavnice među armaturu (nasatice) pre izlivanja betona. Pozicija uključuje i zavarivanje trake za armaturu na svakih 2m međurastojanja. |  | m | 70 |  | 0
2 | Isporuka trake Fe/Zn 25x4, polaganje horizontalno na potporama za beton po platformi, do mesta ulaska u betonski stub odnosno vertikalno kroz stub (pre nalivanja betona) do merno rastavnog spoja. |  | m | 15 |  | 0
3 | Isporuka trake Fe/Zn 25x4, polaganje horizontalno na potporama za beton po platformi, do mesta ulaska u betonski stub odnosno vertikalno kroz stub (pre nalivanja betona) do merno rastavnog spoja, sa isporukom vrata za merno-rastavni spoj i ugradnja istih.Prosečna dužina spusta je 3m. |  | kom | 4 |  | 0
4 | Isporuka materijala i izrada izvoda od uzemljivača , za uzemljenje oluka, pocinkovanom trakom FeZn 20x3mm, prosečne dužine 5m, komplet sa obujmicom za oluk , slične proizvodu ²ELIND² Valjevo, kataloške oznake NGO-16 , BY JUS N.B4.914. P ( Y=axb=?). Plaća se po komadu |  | kom | 7 |  | 0
5 | Isporuka trake Fe/Zn 20x3mm, polaganje iste vertikalno na mestima zemljovoda u betonskim stubovima do mesta merno rastavnih spojeva; |  | m | 200 |  | 0
6 | Isporuka i ugradnja kutije za merni spoj na planu oznalena kao KGMS-.., koja se montira na visini 1,7m od završne kote terena |  | kom | 4 |  | 0
7 | Isporuka vrata za merno rastavni spoj i ugradnja istih; |  | kom | 4 |  | 0
8 | Pregled i ispitivanje uzemlivača, merenje otpora i izdavanje atestne dokumentacije. |  | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO ZA UZEMLJIVAČ I GROMOBRAN | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA
Ukupno za unutrašnji priključak objekta | [5 empty] | 0
Ukupno za razvodne ormare | [5 empty] | 0
Ukupno za energetske instalacije | [5 empty] | 0
Ukupno za rasvetna tela | [5 empty] | 0
Ukupno za uzemljivač | [5 empty] | 0
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0